南通市阳光老年公寓综合楼电梯改造项目（二次）

招标文件

（资格后审）

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

日期：二〇二一年五月三十一日

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标响应文件。谢谢合作！

# 第一章  招标公告

江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司（以下称代理机构）受南通市阳光养老产业集团有限公司（以下称采购人）的委托，就其南通市阳光老年公寓综合楼电梯改造项目（二次）组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标供应商参加投标。

一、项目名称：南通市阳光老年公寓综合楼电梯改造项目（二次）

二、项目预算：80万元

三、项目需求：详见招标文件第三章。

四、潜在的投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标人必须为电梯制造商或其代理商。

4、所投品牌制造商必须具有中华人民共和国特种设备制造许可证乘客电梯B级及以上资质及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（B级及以上级别）。

（1）电梯制造商投标的，必须具有有效的中华人民共和国特种设备制造许可证乘客电梯B级及以上资质及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（B级及以上级别）；

（2）代理商进行投标的，代理商必须具有中华人民共和国特种设备安装维修许可证（B级及以上级别）。同时提供制造商的特种设备制造许可证乘客电梯B级及以上资质证书复印件加盖投标单位公章。

5、具备提供本地化售后维护的服务能力，具有常设的维护机构及人员；

6、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

7、投标人须提供资格文件声明函（格式参见第八章）。

8、本项目不接受任何形式的联合体投标。

具体详见本招标文件《第八章  投标文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格，该投标供应商将记入不良记录，并将其列入采购黑名单。

五、投标

1、投标供应商须认真阅读本招标文件的资格、技术、商务报价的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的采购活动。

2、投标文件的递交

（1）接收人：采购代理机构；

（2）投标文件接收截止及评审开始时间：2021年06月09日14时30分。

（3）投标文件递交地址：南通市工农南路185号，阳光老年公寓6号楼3楼第一会议室，如有变动另行通知。

投标供应商递交投标文件时，投标供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予受理。

# 六、履约保证金

# 本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的10%。

# 七、联系方式

# 采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

# 联系人：施先生          联系电话：18761701050

# 代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

# 地址：南通市崇川区中江国际广场4幢A座9楼

# 联系人：顾枫            联系电话：0513-55886303

# 邮箱：2246459925@qq.com

# 八、招标公告期

# 1、本公开招标采购项目的公告期为公告之日后起的3个工作日。

# 2、本次采购的有关信息将在“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司 http://ntftjt.com/网”上发布，敬请留意。

# 3、潜在供应商在获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容。有意愿参与本项目投标响应的供应商须进行必要准备工作，按招标文件的要求详细填写和编制响应文件，并按招标文件确定的时间、地点准时参加本项目的招标采购活动。

# 第二章  投标供应商须知

## 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司（以下称代理机构）组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司。

4、投标供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的3个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

## 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司 http://ntftjt.com/网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日前，发布补充说明、澄清或修改公告。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真并务必踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

现场勘查联系人：施部长    联系电话：18761701050

注：各投标单位请务必踏勘现场，现场勘查承诺函需由现场勘查联系人签字确认，未经现场勘查联系人签字确认的现场勘查承诺函无效，视为未响应招标文件要求，做废标处理，签字的现场勘查承诺函放在文件正本中，副本可复印。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固胶装成册（未按要求胶装的投标文件做废标处理）。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自胶装成册（未按要求胶装的投标文件做废标处理）。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

## 五、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

## 4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

## 5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

## 六、投标响应文件的密封及标记

## 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

## 七、投标文件的有效期

## 1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝，但投标保证金可退还。

## 八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标总报价（以人民币计价）中应包含涉及货物（含配件辅材）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、质保期内维保费、售后服务费、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。

6、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

## 九、投标费用

1、本项目招标文件费300元/份，售后不退。

2、无论招标过程和结果如何，参加投标的投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

## 十、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

## 十一、履约保证金

## 1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的  10%  。

## 2、中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出7个工作日内汇入采购人账户，中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

## 3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

## 十二、付款方式

合同签订后甲方向乙方支付合同价的30%的预付款；货到前甲方向乙方支付合同价的50%；全部设备安装完成验收合格通过相关部门检测合格后且通过相关负责特种设备安全监督管理的政府部门验收合格（包括所有装潢到位）并提供完整的竣工资料及发票，交付电梯钥匙后，经审计单位审计结束后支付至审定价的95%；余款待质保期满后一次性付清（无息）。质保期2年（质保期从取得电梯安全检验合格证后30日起计算。）

十四、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

一、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量（台） | 地点 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机房乘客电梯 | 详见下面项目需求 | 2 | 南通 | 60天 |

二、安装地点位置要求

按招标人要求送至指定地点。

三、技术规格及要求

3.1主题内容和适用范围

3.1.1主题内容

本技术规格规定了南通阳光老年公寓电梯改造的功能、性能和使用要求以及投标人须提供的安装、调试、安全检验、验收配合和售后服务等方面的要求。

3.1.2适用范围

本技术规格适用于南通阳光老年公寓电梯改造项目招标。

3.1.3引用文件

- 中华人民共和国国务院令第373号《特种设备安全监察条例》

- GB 5013.5-1997  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第5部分：电梯电缆

- GB 5023.6-1997  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

- GB 5023.7-1997  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第7部分：2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

- GB 7025-1997  电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

- GB 7588-2003  电梯制造与安装安全规范

- GB 10060-1993  电梯安装验收规范

- GB 8903-1988  电梯用钢丝绳

- GB 17799.3-2001  电磁兼容通用标准  居住、商业和轻工业环境中的发射标准

- GB 50182-93  电气装置安装工程  电梯电气装置施工及验收规范

- GB 50310-2002  电梯工程施工质量验收规范

- GB/T 7024-1997  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

- GB/T 10058-1997  电梯技术条件

- GB/T 10059-1997  电梯试验方法

- GB/T 12974-1991  交流电梯电动机通用技术条件

- GB/T 13435-1992  电梯曳引机

- GB/T 17799.1-1999  电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验

- GB/T18775-2002　电梯维修规范

- JG 5009-1992  电梯操作装置、信号及附件

- JJ 45-1986  电梯、液压梯产品型号编制方法

- JGJ 50-2001  城市道路和建筑物无障碍设计规范

- 其他现行的有关电梯制造、安装、调试、检测的规范、标准。

注：

（1）上述技术规范在使用过程中若出版了新版，则以新版为准。

（2）上述技术规范、标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3.2基本要求

3.2.1招标产品

本次招标的货物为乘客电梯2台。

本次招标建议品牌及型号为三菱（MAXIEZ）、奥的斯(GeN2Permier)、蒂森（HP-61）、日立(HCA) 、通力（3000 Minispace） 。

注：本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。但其提供“非建议品牌”产品档次需等于或高于建议品牌档次，产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数。投标供应商应当在投标时提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②生产许可证；③由厂家出具的针对本项目的授权书以及技术功能实现确认函，提供“非建议品牌”投标供应商应当在投标时提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④由厂家出具的针对本项目的授权书以及技术功能实现确认函（若①②③④项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。

3.2.2招标范围

成交人所提供的投标产品及服务应包括（但不限于）：

    - 老电梯的拆除、新电梯的供货及安装、调试；老电梯拆除费用以电梯残值进行抵扣。

    - 电梯的控制、附属设施（包括控制柜、中央监控报警装置、保护装置、BA系统的接口及友好开放协议等）；

    - 完整的随机备品、备件；

    - 全套技术资料（包括安装、调试、使用、维护保养和维修说明书等）。

3.2.3一般要求

投标人提供的电梯的技术水平应是先进、成熟的；性能应是安全、可靠的；结构及零部件的设计和配置应是合理的，且同一规格产品的零部件之间应能互换，以便于调整和维护。

成交人所提供的电梯除了满足设备制造厂的生产、检验标准外，还应满足本技术规格第2条所列的中华人民共和国有关法规及国家标准的规定。

投标人应对本技术规格中所列明的各项功能、性能和使用要求作出明确的响应。如投标产品的功能或技术性能指标优于本技术规格所提出的要求，则应在投标文件中作出明确说明，以便在评标价相等或相当的情况下作出对投标人有利的评估。

本技术规格中标有“*”的条款为主要技术要求，如果投标人所提供的产品不符合这类要求，在评标时可能会导致废标处理。

本技术规格所涉及的所有设计配合、供货、运输、仓储、装卸、安装、调试、开通、检验和验收配合取得运行合格证所需费用、技术资料的提供、人员培训以及质量保证期内的售后服务等工作内容均已包含在投标报价中。除供货范围或伴随服务的内容在规定范围调整之外，此合同价格应为固定不变的价格。

投标人的标书中应该对电梯的功能进行详细描述，并注明超出招标文件要求添加某些特殊功能的增加费用（该部分费用不应计入投标总价中）。

3.3通用详细要求

（1）环境条件

所供电梯应能在下列环境条件下正常工作：

高温：45℃；

低温：0℃；

相对湿度：90%（温度为25℃时）。

*工作制：所供电梯应能适应每天至少工作16h，全年工作365天的长时工作需求。

（2）设计寿命和大修期

所供电梯及其监控系统的设计预期使用寿命应达到20年（允许更换易损件）。

所供电梯及其监控系统的大修期应不短于5年。

（3）可靠性和维修性

所供电梯及其监控系统（单台）的平均故障间隔时间（MTBF）应不短于2000h。

所供电梯及其监控系统（单台）的平均故障修复时间（MTTR）应不超过2h。

投标人应对所供电梯及其监控系统的上述可靠性和维修性指标提供试验报告或分析报告。

（4）电源要求

电梯的动力电源应采用三相五线制交流电源，其额定电压为380V；额定频率为50Hz。

电梯的照明和控制电源应采用单相三线制交流电源，其额定电压为220V；额定频率为50Hz。

电梯所用的动力、监控设备在供电电源发生下列稳态变化的情况下应能正常工作：

电压三相稳态容差为额定电压的±7%，单相稳态容差为额定电压的＋7～-10%；

频率稳态容差为额定频率的±3%；

电压波形正弦性畸变率为5%，最大单次谐波电压为3%。

注：上述两种或两种以上情况可能同时出现。

电梯所用的动力、监控设备在供电电源发生下列瞬态变化的情况下应能正常工作：

电压瞬态变化为额定电压的±16%，恢复时间为3s；

频率瞬态变化为额定频率的±5%，恢复时间为3s。

*所有投标中明确选用进口产品的关键设备或部件，在合同执行过程中均应提供原产地证明、海运证明、进口环节税完税证明和进口报关证明。

3.4详细要求

3.4.1*主要技术参数

| 电梯名称 | 乘客电梯 |
| --- | --- |
| 电梯编号 | 1#担架梯无障碍 | 2#消防客梯无障碍 |
| 台数 | 1 | 1 |
| 主机形式 | 无齿轮 | 无齿轮 |
| 机房形式 | 有机房 | 有机房 |
| 井道尺寸（mm） | 以现场为准 | 以现场为准 |
| 额定载重（kg） | 1600 | 1000 |
| 额定速度（m/s） | 1.75 |
| 层高(m) | 以现场为准 |
| 顶层高度(m) | 以现场为准 |
| 机房位置 | 顶置 |
| 底坑标高(m) | 现场踏勘 |
| 层/站/门 | 20层/20站/20门 | 21层/21站/21门 |
| 停靠站层 | 1至20层 | -1至20层 |
| 基站位置 | 1楼 | 1楼 |
| 开门宽度（mm） | ≥900 | ≥900 |
| 开门方式 | 中分 |
| 门机系统 | 交流VVVF变频调速 |
| 拖动方式 | 交流变频变压调速 |
| 控制方式 | / |
| 信号传输方式 | 串行通讯 |
| 其他功能要求 | / |
| 请各投标人在投标前对现场旧电梯基本参数、停站数、速度、楼层、高度、井道尺寸、顶层高度、底坑深度、机房布置必须现场踏勘并进行核定、以现场踏勘为准。 |

注：表中电梯的载重应为净载重，即不含装饰的重量。

3.4.2性能要求

操作系统特性：采用微机控制，有故障自动诊断系统，能明确指示故障部位，包括：供电断错相、超越上下极限、悬吊机构失效、垂直电梯上行及下行超速、门连锁故障、楼层信号故障等，故障排除后恢复原始状态；

速度控制方式：主机及门机均采用变频调速控制；

轿内错误指令人工消除功能；

平层准确度±5mm范围内；

平衡系数：0.4～0.5；

电梯机房噪音<65dB；运行中轿厢内噪声<52dB（A计权声压级）；开关门过程噪声<60dB（A计权声压级）；

电梯起、制动运行60000次中发生失效（故障）次数应不超过2次；

电梯应运行平稳，起、制动和加、减速度段变化顺畅，舒适感好。轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度分别不应大于15cm/s2和10cm/s2，电梯平均加减速度小于0.48m/s2；

3.4.3*主要功能要求

| 电梯主要功能要求 | 1 | 并联 | 2 | 自动返回基站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 满载直驶 | 4 | 防捣乱保护 |
|  | 5 | 超载保护 | 6 | 驱动设备过热保护 |
|  | 7 | 终端楼层保护 | 8 | 机房紧急电动运行操作 |
|  | 9 | 重新初始化运行 | 10 | 数字式大厅/轿内显示 |
|  | 11 | 轿顶检修 | 12 | 轿厢内应急照明 |
|  | 13 | 内部通话装置 | 14 | 轿厢关门延时保护 |
|  | 15 | 轿厢警铃 | 16 | 反向指令自动消除 |
|  | 17 | 错误指令取消 | 18 | 光幕门保护 |
|  | 19 | 自动泊梯 | 20 | 故障自诊断 |
|  | 21 | 轿厢开门保护 | 22 | 轿厢关门保护 |
|  | 23 | 开关门按钮 | 24 | 开关门按钮灯 |
|  | 25 | 本层厅外开门 | 26 | 关门力矩保护 |
|  | 27 | 设有延时关门按钮 | 28 | 厅门/轿门时间分别控制 |
|  | 29 | 关门等待取消 | 30 | 厅外及轿厢运行方向指示 |
|  | 31 | 井道位置自学习 | 32 | 轿内照明风扇自动控制 |
|  | 33 | 停梯开关 | 34 | 运行次数计数器 |
|  | 35 | 紧急消防操作 | 36 | 语音报站（中文） |
|  | 37 | 轿厢侧壁设有扶手 | 38 | 残疾人操纵盘 |

功能说明：

1)有/无司机操作功能（此开关设在带锁的盒内）；

2)强制停靠基站功能；

3)轿厢门和厅门应能保证开关过程平稳无撞击。

4)电梯的开门范围设有光幕门保护装置。

5)操作按钮（厅内、厅外按钮带盲文按钮）：轿厢内及各层站厅门所设操作按钮上符号或数字应清晰易辨。

6)信号装置：每层厅门及轿厢内均设有（LED）楼层显示装置，指示信号应清晰明亮。投标人应在标书中提供电梯操作箱及信号装置的彩色样本图片，并作文字说明或描述。

7)电梯内应设有五方通话装置。

8)轿顶设一台带自动导风片的低噪声隐蔽横流通风扇。

9)电源箱至电机间的电线、电缆由成交人提供。电缆使用寿命不短于30年，同时具有低烟、阻燃、防水等性能。

10)厅门外召唤盒：加强型层楼操作指示发纹不锈钢面微触式按钮。

11)停电或电气系统发生故障时，应维持2小时≥1W照度的轿厢内应急照明，不借助外力的条件下使轿厢慢速移动至下一站。轿顶、底坑应装有非自动复位的红色停止保护开关。

12)当工作载荷到达95%时，垂直电梯处于满载直驶状态，即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只响应轿厢内选层；当载荷＞100%时，会发出声、光警示，且不能关门及运行，直至载荷降至合适为止。

13)轿箱上下行双向限速控制。

14)安全停靠：如果电梯发生故障（如某安全保护开关瞬间意外动作后又恢复）并停在两楼层之间，控制器执行诊断检查，保证安全系统正常后，在符合GB7588标准的前提下，电梯可就近平层开门将乘客放出：经进一步自动校正后可恢复正常运行。

15)不能开门时就近层停靠：电梯在到达轿厢内所选目的楼层后，由于某种原因，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层，将乘客放出。

16)重复关门：如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以清除门坎上的障碍物。

17)门异常检查装置：轿厢停靠在非轿厢内所选楼层，如果轿厢门在预定时间内应开而没能开或没能完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。

18)防捣乱功能：无乘客（或载量很小）时，但操纵箱上多数层楼信号被登记，微机则自动取消已被登记信号。

19)轿厢照明、风扇自动关闭（在自动运行模式起作用）：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明、风扇会自动关闭，以节约能源。一旦进入工作状态，应立即启动。

20)故障自检测功能：当电梯发生故障或出现不正常运行现象时，电脑板上的显示器会显示出相应代号，以方便维修保养工作。

21)火警紧急返回：当监控系统发出信号或建筑物内火警传感器被启动后，全部呼叫会被取消，所有电梯马上返回制定楼层停靠且梯门开启，并能向消防总控室反馈电梯已安全停靠信息。

22)在控制柜内配置电梯运行次数计数器及运行时间计数器。

23)提供楼宇监测的智能化管理系统接口并为楼宇BA系统提供友好协议。

3.4.4装修要求

（1）*轿厢装饰

轿顶的采用以美观大方、间接照明明亮的标配为原则，在报价不变的前提下请投标人根据产品特点提供至少三套彩色轿顶样本，(注明是以哪种方案投标)由招标方选择。

轿厢壁采用304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；

轿底采用塑胶地板

轿厢操作盘采用304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；（一体式操作面板）。

轿厢位置及方向指示采用液晶显示。

电梯轿门采用304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；。

电梯地坎为硬质铝合金或不锈钢。

无障碍电梯轿厢两侧设扁平发纹不锈钢扶手，钢板厚度≥1.5mm。

轿顶设置监控摄像头孔洞。

投标人应在标书中提供轿厢内装修的至少三套彩色样本图片，以供招标方选择，在所提供方案中任选一套投标价格不变。

（2）*厅梯装饰

电梯层门及门套材质采用304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；层层小门套。

地坎为硬质铝合金或不锈钢。

召唤盒要求为发纹不锈钢面板，厅外显示为LED或者液晶，带轿厢位置及方向显示。

3.5其他要求

*所投的电梯型号为目前最新技术，电梯所有部件均应采用合格部件。（各投标人应在投标文件中列明主要部件的原产地、制造厂及规格型号）。

*驱动变频器为独立变频器。

*投标人应保证所有设备运行良好，对包括招标方在内的有关各方的其它设备和服务没有造成干扰，投标人还应保证设备在性能和技术上和大楼内各种通讯设备与电梯信号之间的电磁波干扰,符合电磁兼容性标准。

*井道内预设轿厢摄像头线缆。

所有控制和监控面板应设有电源、报警及故障显示，并设显示灯测试按钮，方便检视相关状态。

电梯在任何条件下应维持应急照明和安全。

安全保护装置须提供限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置等安全装置的型号、相符的试验证书。

安全功能配置按国家现行安全标准配置。

3.6其它事宜

投标人须提供下列部件（不限于所列）的规格型号、主要参数、产地、生产厂家、价格（5年不变价，不计入本次投标总价，作为将来招标方购买备件的依据）。承诺使用寿命及单价。备件报价为设在中国备件库供货的含税人民币价。

分散网络控制系统中各部位的电脑板、变频器、继电器、接触器、曳引机（包括电机、（减速机）、制动器、曳引轮等、编码器）主钢丝绳、随行电缆、开门系统（包括门电机、控制板、齿形带、导轮等）、操纵盘（包括按钮、控制板或模块）、厅召唤（包括按钮、控制板或模块）、方向及楼层位置数字显示器（包括亮灯、控制板或模块）、导轨、平层感应器、限速器、安全钳、主副导靴或导向轮、各类电气安全装置（如极限开关、主副门保护安全触点）、称量装置。部件须分类分解报价，如厅召唤可分解为按钮、面板和电子板。

在电梯投入使用20年内，投标人能保证备品、备件的供应，接到招标方的定单后不迟于4日到货。

内容包括技术特点、性能指标、电梯功能解释表、土建尺寸要求。

根据井道尺寸，投标人所提供的产品是成熟、批量生产的产品

投标人必须提供下列关键部件、系统的型号、基本构造、技术特点及性能指标：1、曳引机；2、控制系统（包括逻辑控制系统、驱动控制系统）；3、门机系统；

投标人所提供的操纵盘、按钮、厅外召唤盒、轿内及厅外数字楼层显示器、方向灯、到站钟、门框、吊顶、地板等乘梯人可见部件必须有相应的型号（或编号）、彩色图片。

投标人所提供的各类样本、配件价格表等均应为中文或中外文对照版本。

投标人所提供的文件与招标文件中的要求如有任何偏差，都应在规格响应表中列出。若未在表中列出，即使在投标文件其它地方写明与招标文件要求有所不同，招标方也认同符合招标文件要求。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标方有权取消其中标资格。

投标人在投标文件中还应提供：生产许可证、质量体系验证文件、安装调试资格证明、维修服务营业执照和资质证明。

上述内容将作为评标时评标因素，也作为签订合同、检验电梯的依据之一。投标人所供产品的实测结果如果违背上述指标，根据偏差程度，招标方有要求限期更换、延长保质期、扣质保金和履约金的权力，严重超差时可要求退货并请成交人赔偿相关经济损失。

3.7现场勘查

(1) 招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由投标人自行承担。

(2)采购人向投标人提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

(3)潜在投标人为投标而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

(4)投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标响应内容的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

(5)由于招标人现场环境比较复杂，投标人在投标之前务必进行现场勘察。勘察现场的联系人：  施先生  ，联系电话： 18761701050 。

3.8系统验收

3.8.1通则

电梯的验收分为招标方验收和由国家质量技术监督部门指定的特种设备检验检测机构组织的安全检验。

电梯的验收和安全检验应按《特种设备安全监察条例》、GB7588-2003、GB 50182、GB 50310、GB/T 10059、GB 10060和GB 16899的规定组织和实施。

3.8.2验收目的

招标方验收的目的是检验电梯是否满足本技术规格的要求及成交人在投标文件中承诺的其投标产品所能达到的各项技术性能指标。

特种设备检验检测机构组织的安全检验的目的是确保电梯的安全性能够符合有关规定，并取得国家质量技术监督部门颁发的电梯安全检验合格证。

3.8.3验收条件

验收工作将在电梯安装、调试结束后进行。在正式开始验收之前，成交人应先完成自检，保证所交验的电梯已经达到了预期状态。

整个验收或检验工作将以招标方或特种设备检验检测机构为主导方，但成交人须对招标方和特种设备检验检测机构的验收和检验工作提供全面配合，包括以招标方的名义向特种设备检验检测机构提出检验申请，提交有关检验文件和提供可能需要的经过鉴定的专用仪器或仪表。

3.8.4验收地点

本合同项下电梯的验收地点为江苏省南通市。

3.8.5*验收方法

投标人在投标文件中必须提供电梯的验收大纲。在该验收大纲中应说明其投标产品的主要技术性能指标、验收方法及合格判据。在评标时招标方将请有关专家对上述技术性能指标体系、验收方法及合格判据进行评审，以判定其先进性、完整性和合理性，并将其作为一项重要的评标内容之一。成交人所提交的验收大纲经评标委员会和决标小组认定后，将作为招标方对其交付的电梯进行验收的主要依据。

如果成交人最终交付的电梯不能满足经双方确认的验收大纲中规定的各项技术性能指标，则成交人应负责免费修复或更换。若经修复或更换仍不能弥补缺陷，则招标方将视缺陷程度对成交人作出经济处罚，且招标方有权从应付给成交人的合同款项中直接扣除处罚金额。对于不影响正常使用的非功能性缺陷，每存在或增加一项将扣除合同价格的百分之二（2%）；对于影响正常使用的功能性缺陷，招标方可以要求无条件退货，成交人对招标方由此产生的损失负责。

所有投标中明确选用进口产品的关键设备或部件，成交人在合同执行过程中均应提供原产地证明、海运证明、进口环节税完税证明和进口报关证明。验收时未能提供相关证明文件的，招标方有权停止付款。

特种设备检验检测机构进行的安全检验将按招标文件规定的配置与功能要求结合《特种设备安全监察条例》及有关细则的规定进行。

3.8.6验收报告

招标方验收结束后，成交人应负责起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。

成交人提交的验收报告将作为招标方支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

成交人应负责将国家质量技术监督部门颁发的安全检验合格证明（包括张贴标志）移交给招标方。

3.9伴随服务

3.9.1运输、仓储和装卸

在电梯验收之前所发生所有与之有关的设备、工具及运输、仓储、保管和装卸工作均应由成交人自行负责。

3.9.2*安装、调试、验收和开通

如投标人是代理商且提交的是代理品牌厂商的安装资质，需要代理厂商提供制造商对安装其品牌电梯的授权,并在投标文件中提供相关证明材料。

投标人应负责电梯的安装（包括材料、人工、机械、损耗、保险、水电费、税费、风险、垃圾清运）、调试和开通，并负责提供楼宇监测的智能化管理系统接口，并为楼宇BA系统提供友好协议；提供电梯建筑尺寸，免费在土建施工时候应该提前和土建配合完成土建施工中涉及其安装的预埋等工作，其配合费由成交人承担。如果投标人遗漏安装预埋件，在经设计方、监理方同意后，可以采取其他措施，费用仍包含在合同价中。

投标人的投标文件中应提交电梯安装的施工组织设计（施工方案），并注明安全操作措施。

成交人应负责与国家质量技术监督部门及其由招标人指定的特种设备检验检测机构进行联络和协调，保证其产品获得国家相关部门颁发的合格证，其费用由成交人承担。若电梯没有通过验收机构的检验，导致的返工、重新检验等费用和招标方的损失由成交人承担。

3.9.3人员培训

成交人应免费负责在现场对招标方人员（3～4名）进行培训，并直至教会。培训的内容应包括但不限于：

电梯的基本构造及工作原理；

电梯的调试、测试、校准及接口技术；

电梯的正常操作和使用方法；

电梯的故障判断及维修方法；

电梯的日常维护和保养方法。

3.9.4技术资料的提供

成交人应向招标方免费提供电梯的中文技术资料一式两套。技术资料的内容应包括但不限于：

- 使用手册或使用说明书；

- 安装说明书；

- 主要设备及材料的技术规格；

- 电梯故障判断及维修说明书；

- 维护、保养说明书。

上述中文技术资料如系翻译件，则另外还应提供一套对应的原文资料。

3.9.5其他有偿服务

投标人可以提供其他有偿服务，并以文字、图表说明其服务内容和优点。

有偿服务不包含在本次的投标报价中，但投标人可以另行说明其价格供招标人选择。

3.9.6*质量保证

电梯的整机的质量保证期应为通过招标方验收后的两年（24个月），在此质量保证期内发生的任何故障，成交人均应负责免费修复。

电梯的主要部件应保修不小于三年。

电梯的主要部件应至少包括：

- 曳引系统；

- 电控装置；

- 门机系统；

必须按照第五章货物说明一览表中对货物的各部件进行详细描述，并对各部件的寿命作出承诺，在承诺的寿命期内各部件非人为的损坏应由成交人免费更换。

3.9.7维修保障

在质量保证期内，除正常免费保养外，一旦接到招标方的报修电话后，成交人应在40分钟内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。

维修工程师赴现场后应及时对故障电梯进行检修，对于一般故障应在4h内修复；对于重大故障应在24h内修复。

在每次报修结束后的8h内送交招标方一份维修报告，标明招标方报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

成交单位免费提供一套电梯维修特殊工具。

质保期内，中标供应商提供免费维保。

3.9.8备品、备件供应保障

投标人在南通市应设有固定的备品、备件供应渠道。

除投标人按本技术规格要求所报明的主要部件价格外，在质量保证期结束后，成交人仍向招标方提供所需的备品、备件,其价格应不高于向其他同类设备的供货价格。

成交人应保证招标方所购电梯在设计预期使用寿命期内能够获得可靠的零配件供应。

3.9.9质量保证期后的服务

如果招标方提出要求，成交人还应提供质量保证期后的维修保养服务，此时招标方将与成交人另行签署维修保养协议。

投标人在投标文件中应提供《质量保证期后的维修保养协议（草案）》，该协议的基本内容应包括：

全包、清包内容组成成本费用及运行成本费用核算等，包括在招标方定期支付的维修保养费中，无需向成交人另行支付；

一旦接到招标方的报修电话后，将在40分钟内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务，一般故障在2h内修复，重大故障在24h内修复；

在每次报修结束后的8h内送交招标方一份维修报告，标明招标方报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

对所供电梯实行定期巡访制度，巡访人员每周至少一次赴现场对每台电梯进行必要的维护性保养和检测（巡访时间尽量安排在18:30分以后），并认真做好巡访记录；

在每次维护性保养和维修工作开始前应设置必要的围护设施及安全警告标志，保养、维修工作结束后，及时清除现场的所有剩余材料、垃圾及临时设施，恢复现场的整洁、通畅。

## 负责与国家质量技术监督部门进行联络和协调，保证及时取得电梯的年度安全检验合格证明。

3.10安全文明施工

建立健全安全责任制。建立安全生产管理系统，配备专职安全员，定期进行安全教育和检查，确保不出安全责任事故。按国家有关规定和施工工程需要办理必要的工程、人员、设备的保险。施工期间，施工人员由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。由于乙方原因如出现安全问题及达不到安全施工，履约保证金的10%不予退还，并由乙方承担所有责任及由此引起的所有损失与费用。

## 五、付款方式：

## 合同签订后甲方向乙方支付合同价的30%的预付款；货到前甲方向乙方支付合同价的50%；全部设备安装完成验收合格通过相关部门检测合格后且通过相关负责特种设备安全监督管理的政府部门验收合格（包括所有装潢到位）并提供完整的竣工资料及发票，交付电梯钥匙后，经审计单位审计结束后支付至审定价的95%；余款待质保期满后一次性付清（无息）。质保期2年（质保期从取得电梯安全检验合格证后30日起计算。）

## 第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，由采购人代表组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

## 三、资格审查

1、开标后，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

## 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

## 五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

## 六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会构成共5人，评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、当评标委员会评委为5人以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于5人（含5人）时，技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

8、投标人的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）。

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为中标人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

## 七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 八、评审评分项

（一）技术标评分：（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能和配置 | 38分 | （1）电梯的曳引机整机采用原厂原品牌进口的得7分，其他得1分；提供曳引机整机型式试验报告及证书，原件备查，同时提供制造商盖章的报关单复印件及原产地证明的扫描件（制造商加盖公章）。 （2）电梯控制柜（主板、变频器）采用原厂原品牌进口的得7分，其他得1分；提供制造商盖章的报关单复印件及原产地证明的扫描件（制造商加盖公章）。 （3）电梯的安全钳采用原厂原品牌的得3分，其他得1分；未提供不得分；提供安全钳型式试验报告及证书扫描件（制造商加盖公章）。 （4）电梯的限速器采用原厂原品牌的得3分，其他得1分；未提供不得分；提供限速器型式试验报告及证书扫描件（制造商加盖公章）。 （5）电梯的缓冲器采用原厂原品牌的得3分，其他得1分；未提供不得分；提供缓冲器型式试验报告及证书扫描件（制造商加盖公章）。 （6）以上部件全部满足原厂原品牌的得10分，不满足得0分； （7）电梯制造商取得TUV能效测试A级及以上得5分，B级得2分，没有得0分，提供证书扫描件（制造商加盖公章）。 |
| 2 | 施工及系统验收保障 | 10分 | （1）有项目实施进度计划、工程方案、调试方案得3分，没有得0分； （2）有安装质量保证措施得2分，没有得0分； （3）拟派项目经理为①注册二级及以上建造师（机电类）且具有安全员B级证书或②机电专业工程师职称证得5分，证书不全或没有得0分，提供注册电子证书。（项目经理不得有在建工程） |
| 3 | 伴随服务保障 | 12分 | （1）人员培训计划完全满足招标文件要求得1分，不满足得0分； （2）售后服务承诺满足招标文件要求得2分，不满足得0分； （3）备品备件供应满足招标文件要求得2分，不满足得0分，； （4）质保期后三年内备品备件数量及价格合理得1分，承诺投标主要部件的备品备件价格在质量保证期后的五年内保持不变。； （5）投标人或投标品牌制造商注册地在南通地区的维保单位维保星级：五星得6分，四星得3分，三星得1分，其余不得分。 |
| 4 | 业绩 | 2 | 投标人自2017年1月1日以来有此类（旧梯拆除新梯安装）电梯改造项目业绩合同价100万元及以上的，有一个得2分；提供项目中标通知书、供货合同复印件，二者缺一不可，未提供不得分。 |
| 5 | 维保服务能力 | 6 | 投标人或制造商在南通地区直属的分（子）司配备的维修技术人员：维保人员总数≥40名，得6分；30名≤维保人员总数＜40名得4分；20名≤维保人员总数＜30名得3分；10名≤维保人员总数＜20名得2分；维保人员总数＜10名不得分。（以上人员须提供社保中心出具的投标人缴纳的社保证明，原件扫描件，外聘或退休人员不算，否则不评分） |
| 6 | 设备保修期 | 2分 | 保修期每增加12个月加2分，最多加2分。 |

## 注：以上项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

特别提醒：“技术标”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“技术标”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

（二）商务标评分：（30分）

1、本次项目采购预算为80万元，投标报价超过采购预算的作无效投标处理。

2、满足招标文件要求且所有有效报价的平均值为评标基准价，其商务标得分为满分30分。

3、其他供应商计算商务标得分

①投标供应商的投标报价等于评标基准价的得满分30分。

②各投标供应商的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

## 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、未按照招标文件的规定提交投标资料的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 十一、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采用其他采购方式采购。

## 十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 十三、成交通知

1、开标结束后，招标采购单位自中标人确定之日起2个工作日内在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司 http://ntftjt.com/网上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

# 第五章 合同主要条款

南通市阳光老年公寓综合楼电梯改造项目（二次）

合同书

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：   年  月  日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及                采购项目的采购结果、招标文件、成交通知书及成交供应商的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币      元，投标总报价（以人民币计价）应包含涉及货物（含配件辅材）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、质保期内维保费、售后服务费、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2.2付款方式：

合同签订后甲方向乙方支付合同价的30%的预付款；货到前甲方向乙方支付合同价的50%；全部设备安装完成验收合格通过相关部门检测合格后且通过相关负责特种设备安全监督管理的政府部门验收合格（包括所有装潢到位）并提供完整的竣工资料及发票，交付电梯钥匙后，经审计单位审计结束后支付至审定价的95%；余款待质保期满后一次性付清（无息）。质保期   年（质保期从取得电梯安全检验合格证后30日起计算），质保期内，中标供应商提供免费维保。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至国库支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6乙方按招标文件规定缴纳履约保证金为合同价的10%（¥       元），乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 2.7由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

2.8工期： 60 天。因甲方内部人员出行原因，两台电梯需分批次独立改造，不能同时进行改造。

三、质量保证

3.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现超过5%的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

3.2投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

3.7供应商应建立健全安全责任制。建立安全生产管理系统，配备专职安全员，定期进行安全教育和检查，确保不出安全责任事故。按国家有关规定和施工工程需要办理必要的工程、人员、设备的保险。施工期间，施工人员由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。由于乙方原因如出现安全问题及达不到安全施工，履约保证金的10%不予退还，并由乙方承担所有责任及由此引起的所有损失与费用。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品交货、安装调试服务

（1）实施及服务周期：自合同签订后120天内至采购人指定地点完成产品安装调试。

（2）发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

（3）产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

（4）合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.5 交货及安装地点：甲方指定地点。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

使用方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，使用方有权中止合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。验收所发生的费用由供应商承担。

八、售后服务

8.1供应商应提供年的免费维修承诺（质保期从通过当地特检部门验收合格、取得电梯安全检验合格证后30日起计算），接到使用方维修通知后小时内响应，小时内进行维修。不能兑现质保承诺的，采购人将扣除质保金，并由区相关部门酌情进行信誉度处罚。

8.2电梯的整机的质量保证期应为通过招标方验收后的    年，在此质量保证期内发生的任何故障，乙方均应负责免费修复。电梯的主要部件应保修不小于三年。电梯的主要部件应至少包括：曳引系统；电控装置；门机系统；

8.3供应商应对使用方进行一次简单使用培训，确保使用者了解使用方法。

8.4所有货品应由供应商免费按时送达指定地点，并安装调配好。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0.1%支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  10 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格（所供产品不合格数量≦2台）。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

12.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效

本合同在乙方缴纳履约保证金，甲乙双方签字盖章后生效。

十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式四份，采购人、供应商各两份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（盖章）：               成交供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

第六章  合同授予

一、中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出7个工作日内汇入采购人账户，中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明15日内与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第八章  投标响应文件组成及格式

一、投标响应文件组成

投标响应文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、所投品牌制造商必须具有中华人民共和国特种设备制造许可证乘客电梯B级及以上资质及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（B级及以上级别）原件的复印件（须加盖投标单位公章）

（1）电梯制造商投标的，提供有效的中华人民共和国特种设备制造许可证乘客电梯B级及以上资质证书原件的复印件（须加盖投标单位公章）及中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（B级及以上级别）证书原件的复印件（须加盖投标单位公章）；

（2）代理商进行投标的，代理商必须具有中华人民共和国特种设备安装维修许可证（B级及以上级别）证书原件的复印件（须加盖投标单位公章），同时提供制造商的特种设备制造许可证乘客电梯B级及以上资质证书加盖投标单位公章的复印件（须加盖投标单位公章）。

2、提供投标供应商的企业法人营业执照副本复印件（须加盖公章）。

3、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章），被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳 2020年10月至2021年03月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】（须加盖公章）。

4、为满足采购人对项目的维护要求，响应供应商必须提供项目所在地有常设维护机构及人员的证明原件的复印件，必须包含但不限于：营业执照、办公地点（经营场所的房屋自有证明或租赁合同及人员雇佣合同）等原件的复印件（须加盖公章）。

【注】如有代维机构，须出具代维协议原件的复印件（须加盖公章）。

5、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

6、提供关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

（二）技术标（单独装订密封）

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、供应商一般情况表（格式参见第八章）。

3、技术条款响应一览表（格式参见第八章）。

4、现场勘查承诺函（格式参见第八章）。

5、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

6、评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

7、招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉及相关资料等证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

（三）商务标。

1、投标响应报价总表（格式参见第八章）。

2、投标响应报价明细表（格式参见第八章）。

## 附件：

## A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

##### 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、无重大违法记录声明函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

4、关于资格文件的声明函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	 月 	日

### B技术标（单独密封）

#### 1、投标响应函（格式不得变动）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

依据贵单位         （招标项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包含完成本项目所有规划方案编制及后续服务等工作的费用，以及为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。

7、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 总部地址 |  |
| 分支机构 |  |
| 当地代表处地址 |  |
| 电话 |  | 联系人 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  | 执业资格 |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 3、技术条款响应一览表

| 序号 | 货物名称 | 所投 品牌型号 | 招标文件 设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、投标供应商应对照招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。

2、投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

3、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

4、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

5、投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

6、所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年   月    日

### 4、现场勘察承诺函

##### 南通市阳光养老产业集团有限公司：

##### 依据贵单位________（招标项目名称)项目招标文件的要求。我方已于2021年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

##### 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

##### 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

##### 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

##### 投标供应商：（加盖公章）

##### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年  月  日

##### 现场勘查联系人签字确认：

##### C商务标（单独密封）

1、投标响应报价总表

| 项目名称 | 南通市阳光老年公寓综合楼电梯改造项目（二次） |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

(2) 本表投标总报价（以人民币计价）应包含涉及货物（含配件辅材）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、质保期内维保费、售后服务费、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。

2.投标响应报价明细表（报价明细表中的内容与项目需求一致）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） | ￥： |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

（1）投标人须自行分析项目组成后，详细报出响应报价总表内总报价的组成部分的报价，且本表各分项报价合计应当与报价总表内的投标总价相等。

（2）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求。

（3）如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价。

备注:投标供应商列入投标报价明细表中的其它费用, 格式自拟。